## Calculations
Data |  |  | STEAM TABLE
CO2 emission steamheating / kWh | 0.23 | kg CO2 | Abs. Pres | Temp. | Enthalpy (kJ)
Working pressure steam | 4 | bar atm | (bar) | (°C) | water | steam
Codensate collected / hour steaming | 150 | kg | 1 | 99.632 | 417.51 | 2675.4
T condensate | 99 | °C | 2 | 120.23 | 504.7 | 2706.3
|  |  | 3 | 133.54 | 561.43 | 2714.7
Hours of steaming during heating | 10.5 | hour | 4 | 143.62 | 604.67 | 2737.6
|  |  | 5 | 151.84 | 640.12 | 2747.5
T steam 4 bar (= 5 bar absolute) | 151.84 | °C | 6 | 158.84 | 670.42 | 2755.5
Enthalpy steam | 2747.5 | kJ | 7 | 164.96 | 697.06 | 2762
Enthalpy water | 640.12 | kJ | 8 | 170.41 | 720.94 | 2767.5
|  |  | 9 | 175.36 | 742.64 | 2772.1
Factors |  |  | 10 | 179.88 | 762.61 | 2776.2
Energie 1°C Temp. increase water | 4.1868 | kJ | 11 | 184.07 | 781.13 | 2779.7
1 Wh | 3.6 | kJ | 12 | 187.96 | 798.43 | 2782.7
|  |  | 13 | 191.91 | 814.7 | 2785.4
Calculations |  |  | 14 | 195.04 | 830.08 | 2787.8
Heat / °C (T increase) / kg | 221.2305 | kJ | 15 | 198.29 | 844.67 | 2789.9
Evaporation heat steam | 2107.38 | kJ
Tot. heat delivered / hour | 349291.5768 | kJ
Conversion to kWh / hour | 97.0254 | kWh
Efficiency boiler heating station | 85%
Energy consumed during heating | 1198.5495 | kWh
CO2 emission for the heating | 275.6664 | kg CO2